# Załącznik nr 1

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Nazwa zamówienia

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacji zlewnej ścieków dowożonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, podłączenie oraz uruchomienie fabrycznie nowej, kompletnej stacji zlewnej ścieków dowożonych typu STZ 212A3T – z sitem kanałowym do skratek lub urządzenia równoważnego o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w niniejszym OPZ.

Stacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

3. Wymagania funkcjonalne

Identyfikacja dostawców ścieków przy użyciu kart RFID (system MIFARE).

Identyfikacja producentów ścieków (adres, miejscowość, podział na ścieki bytowe/przemysłowe).

Obsługa minimum 100 000 dostawców.

Rejestracja każdej dostawy (data, godzina, ilość, parametry jakościowe).

Możliwość tworzenia taryf jakościowych.

Możliwość ustawiania limitów ilościowych dostaw.

Automatyczne zamknięcie zasuwy w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów.

Automatyczne drukowanie potwierdzeń dla dostawców.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym zrzutem ścieków.

Archiwizację danych oraz możliwość eksportu (USB, MicroSD, Ethernet).

4. Wymagania techniczne

4.1 Parametry hydrauliczne i pomiarowe

Przepustowość: do 100 m³/h.

Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustego rurociągu, kołnierze i obudowa stal min. 1.4301 AISI 304

Zakres pomiaru przepływu: 0–3000 dm³/min.

Pomiar pH: zakres 2–14 pH.

Pomiar temperatury: czujnik Pt100.

Pomiar przewodności: zakres 0–20 mS.

Automatyczne płukanie układu pomiarowego.

4.2 Układ technologiczny

Sito ukośne ok. 1,5 kW ze strefą prasowania i kompaktorem skratek napęd pchający

Spirala wałowa stal min. 1.4301, AISI 304

Kaseta workująca do skratek (min. 90 m rękawa).

Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym w całości ze stali min. 1.4301, AISI 304

Sprężarka olejowa.

Przyłącze STORZ 110 mm.

Rura odpływowa do kolektora PVC160.

Kubeł na skratki z podjazdem.

Komora sita bez przelewu wzdłużnego dla uniemożliwienia przedostania się skratek do odpływu.

4.3 System sterowania

Sterownik przemysłowy (bez systemów typu Windows, Linux).

Ekran dotykowy min. 7”.

Port Ethernet, USB, MicroSD.

Interfejs Modbus TCP/IP.

10 kart RFID w zestawie.

4.4 Kontener

Konstrukcja izolowana typu sandwich.

Wymiary orientacyjne ok. 2,0 x 3,6 x 2,34 m.

Poszycie blacha stal nierdzewna min. 0,8 mm grubości (wewnętrzne i  zewnętrzne) ściany i dach.

Ogrzewanie elektryczne z regulacją temperatury.

Wentylacja wymuszona.

5. Zakres realizacji zamówienia

Wykonanie kompletnej stacji zlewnej.

Opracowanie koncepcji usytuowania wraz z wytycznymi budowlano-instalacyjnymi.

Transport do siedziby Zamawiającego.

Montaż, podłączenie oraz uruchomienie.

Przeszkolenie obsługi (min. 2 godziny).

Przekazanie dokumentacji technicznej w języku polskim.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

6. Warunki równoważności

W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie wszystkich wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w OPZ.

7. Obowiązki Zamawiającego

Zapewnienie przyłącza energetycznego.

Zapewnienie uziemienia.

Doprowadzenie wody technologicznej DN32.

Przygotowanie fundamentu.

Wykonanie kratki ściekowej.