DT.271.5.1.2026                                                                       Ożarowice: 19.02.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości przekraczającej kwotę 30 000 zł ale poniżej  170 000 zł

## Dotyczy: zakupu i dostawy stacji zlewnej ścieków dowożonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

### I. Zamawiający

### Gmina Ożarowice

### ul. Dworcowa 15

### 42-625 Ożarowice

### NIP: 6452502973

### Odbiorca „płatnik”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
ul. Staszica 1 
42-625 Ożarowice
NIP: 6452328481

### II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 170 000,00 zł netto.

### III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, podłączenie oraz uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych typu:

STZ 212A3T – z sitem kanałowym do skratek
lub urządzenia równoważnego o parametrach nie gorszych niż określone poniżej.

- Stacja musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

### IV. Wymagania techniczne minimalne

#### 1. Funkcjonalność systemu:

- Identyfikacja dostawców ścieków przy użyciu kart RFID (system MIFARE)

- Identyfikacja producentów ścieków (adres, miejscowość, podział na ścieki bytowe/przemysłowe)

- Obsługa do 100 000 dostawców

- Rejestracja danych dostawy: data, godzina, ilość i jakość ścieków

- Tworzenie taryf jakościowych

- Możliwość ustalenia limitów dostaw

- Automatyczne zamknięcie zasuwy przy przekroczeniu parametrów jakościowych

- Drukowanie potwierdzeń po każdej dostawie

- Zabezpieczenie przed niekontrolowanym zrzutem ścieków

#### 2. Pomiar ilościowy i jakościowy:

- Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustego rurociągu, kołnierze i obudowa stal min. 1.4301 AISI 304

- Zakres pomiaru przepływu: 0–3000 dm³/min

- Pomiar pH: zakres 2–14 pH

- Pomiar temperatury (czujnik Pt100)

- Indukcyjny pomiar przewodności: 0–20 mS

- Automatyczne płukanie układu pomiarowego

#### 3. Wyposażenie technologiczne:

- Sito ukośne 1,5 kW ze strefą prasowania i kompaktorem skratek, napęd pchający

- Spirala wałowa stal min. 1.4301, AISI 304

- Kaseta workująca do skratek (system Longofill, rękaw min. 90 m)

- Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym w całości ze stali  min. 1.4301, AISI304

- Sprężarka olejowa

- Rura doprowadzająca ze złączem STORZ 110 mm

- Rura odprowadzająca do kolektora PVC160

- Kubeł na skratki z podjazdem

- Komora sita bez przelotu wzdłużnego, dla uniemożliwienia przedostania się skratek do odpływu

#### 4. Sterowanie i oprogramowanie:

- Sterownik przemysłowy (bez systemu operacyjnego typu Windows, Linux )

- Ekran dotykowy kolorowy min. 7"

- Port Ethernet

- Gniazda USB i MicroSD

- Modbus TCP/IP

- Oprogramowanie biurowe do obsługi stacji (zarządzanie dostawcami, taryfy, raporty, fakturowanie)

- 10 kart RFID w zestawie

#### 5. Kontener:

- Konstrukcja izolowana typu „sandwich”

- Wymiary ok. 2,0 x 3,6 x 2,34 m

- Poszycie blacha stal nierdzewna min. 0,8 mm grubości (wewnętrzne i zewnętrzne) ściany i dach

- Ogrzewanie elektryczne z regulacją temperatury

- Wentylacja wymuszona

- Podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej

#### 6. Parametry elektryczne:

- Zasilanie: 3 LNPE 400V 50Hz

- Maksymalny pobór mocy: ok. 5,5 kW

### V. Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie stacji zlewnej.

- Opracowanie koncepcji usytuowania stacji wraz z wytycznymi budowlano-instalacyjnymi.

- Dostawę do Ożarowic.

- Podłączenie, uruchomienie oraz przeszkolenie obsługi (min. 2 godziny).

- Dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim.

- Gwarancję min. 24 miesiące.

### VI. Wymagania dodatkowe

Zamawiający zapewni:

- Przyłącze energetyczne

- Uziemienie

- Doprowadzenie wody technologicznej DN32

- Utwardzenie terenu i fundament

- Kratkę ściekową

- Stacja zlewna oraz sito musi pochodzić od jednego producenta gwarantującego serwis mechaniczny i elektryczny

### VII. Termin realizacji zamówienia

- ok. 12-20 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia

### VIII. Kryterium wyboru oferty

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60% |
| Doświadczenie wykonawcy | 20% |
| Termin realizacji | 10% |
| Okres gwarancji | 10% |

Łącznie: 100%

Maksymalna wartość zamówienia:
170 000,00 zł netto

### IX. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto i brutto

- Termin realizacji

- Okres gwarancji

- Parametry techniczne oferowanego urządzenia

- Warunki serwisu

- Oświadczenie o spełnianiu wymogów rozporządzenia

- 5 referencji z ostatnich trzech lat, gdzie zamontowane jest urządzenie stacja zlewna z sitem o parametrach jak w zapytaniu.

### X. Termin i miejsce składania ofert

Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Ofertę sporządzoną na formularzu oferty według wzoru załączonego do zapytania ofertowego należy dostarczyć do   Zamawiającego w jednym  z następujących sposobów:

1) osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, ul. Staszica, 42- 625 Ożarowice,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zgko.com.pl

w terminie do dnia 27.02.2026r.,  do godz. 12:00. Decyduje data dostarczenia oferty.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.

### XI. Osoba do kontaktu:

### Anna Wiśniewska Dział Techniczny ZGK Ożarowice 
tel. 692412056
e-mail: a.wisniewska@zgko.com.pl

XII. Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Zapytanie ofertowe

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych negocjacji i zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

Dyrektor ZGK Ożarowice

(-) mgr Jarosław Pustkowski

    - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13, pkt 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) informuję, że:

- Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Ożarowicach z siedzibą przy ul. Staszica  1, 42-625 Ożarowice;

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

ul. Staszica 1, 42-625 Ożarowice,

iod@zgko.com.pl;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie regulaminem udzielania zamówień publicznych      o szacunkowej wartości bez podatku od towarów i usług poniżej 170 000,00 złotych - wprowadzonym Zarządzeniem Nr ZGK 27/2025 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej                w Ożarowicach z dnia 30.12.2025 roku na podstawie art 6 ust 1 lit ci e RODO

- osobom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na Pani/Pana temat na podstawie przepisów prawa, szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli;  innym podmiotom, na podstawie zawartych z administratorem umów o współpracy i umów powierzenia przetwarzania danych (obsługa prawna, informatyczna, obsługa płatności, dostarczanie korespondencji)

- Podane  dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Istnieje prawo: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, wnioskowania o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,

- Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia oferty/wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- podane dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.